——《移动式配电箱——施工》教学设计

| 授课班级 |  |  | 21届电子6班 |  | 授 课 时 间 |  | 1课时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用教具 |  |  | 移动配电箱实体 |  | 课 型 |  | 新授课 |
| 一、教材分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 移动式配电箱是《电气安装技术》的教学项目之一，功能主要是电能的再分配，常用于企事业单位临时用作电能分配的便携式电气设备，使用十分广泛，比如建筑工地，车间等。移动式配电箱电能分配技术可以扩展使用到大中型配电设备中，是电力分配很重要的基础技术，应该重点掌握。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、学情分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.学习目标：大部分学生自己没有明确的目标，尤其是具体目标，需要老师在教学过程中引导建立，但在引导下能规划自己的学科目标。 - 2.专业基础：对空气开关识别、检测，导线连接与整形有一定基础。4个同学不熟练。 - 3.文化基础：可以阅读简单的短文，在老师导引下进行简单的归纳总结，能完成一般算术计算。有EXCEL表格处理基础。有7个同学能清楚表述“请假条”。 - 4.学习态度：大部分学生持续听课时间超过10分钟就会怠倦，但对技能型（活动型）课堂能保持活力。 - 5.学习能力：学习方法不多，需要老师帮助建议。自主学习能力较差，需要老师引导。 - 6.社会能力：所有同学在课下都善于随性表达交流，但有组织的正式交流从没经历，需培训。纪律意识、安全意识、质量意识较淡薄，需要培养。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、教学目标及重、难点 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）教学目标 1.通过学习器件安装工艺规范并安装配电箱器件，掌握在配电盘上面安装器件的工艺； 2.通过对配电原理图和配电盘线路安装工艺的学习并进行安装，掌握配电盘线路布线及线路连接的工艺。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）教学重点、难点 学习重点：配电箱的器件固定及安装、连接。 学习难点：按工艺要求连接配电箱线路。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、教学设计及教学过程设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）教学方法：理实一体化项目教学法 |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）学法指导：学习实训操作规范；通过网络查阅断路器相关资料、线材相关资料；观看教师操作演示，养成良好的安全意识和规范操作，具有一定的自学能力。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）教学过程： |  |  |  |  |  |  |  |
| 课 前 准 备 |  | - 你在前面已经设计了移动配电箱的原理图和装配图，本节课按图安装重点是安装方法和安装工艺，请到网上查找配电箱的安装方法和工艺规范，然后完成以下习题。 1.导线要区分颜色，L1用___色、L2用___色、L31用___色、N用___色、PE用___色。 2.器件固定倾斜度不大于___度。 |  |  |  |  |  |
| 教 学 环 节 | 教 学 设 计 |  |  |  |  | 设 计 意 图 |  |
| 1 分钟 | 点评课前作业 |  |  |  |  | 引起同学注意，树立同学们学习信心，提起学习兴趣 |  |
| 2 分钟 | 安全意识和实作规范 1.进入实训室请着工装。 2.实训室内请遵守实训管理条例、按要求规范操作。 3.实训过程中请配戴手套，以防划伤。 4.完成任务后对工位进行整理，材料归类存放。 |  |  |  |  | 让同学们树立安全规范意识。 |  |
| 2 分钟 | 1、根据工具清单准备所需工具： 名称; 数量; 备注. 剥线钳; 1把. 尖嘴钳; 1把. 十字改刀; 1把. 2、根据器件清单准备并检查所需器件及材料： 序号; 名称; 型号参数; 数量; 单 位. 1; 三相空气开关（不带漏电保护）; HBM10-100/330 AC 380（400）V 10KA; 1; 个. 2; 三相空气开关（带漏电保护）; DZ47LE-63/3N; 1; 个. 3; 单相空气开关（带漏电保护）; DZ47LE-32 D32; 1; 个. 4; 动力配电箱; JXF 500X400; 1; 个. 5; 铜线（黄）; BV4; 1; 米. 6; 铜线（绿）; BV4; 1; 米. 7; 铜线（红）; BV4; 1; 米. 8; 接线端子; - DF2EDGK-5.0; 10; 个. 9; 铜线（黄）; BV2.5; 1; 米. 10; 铜线（绿）; BV2.5; 1; 米. 1; 铜线（红）; BV2.5; 1; 米. 12; 铜线（黄绿）; BV2.5; 1; 米. 13; 铜线（蓝）; BV2.5; 1; 米. | 让同学们养成一个良好的作业习惯，遵循施工过程所需要素。 |  |
| 6分钟 | 识读电路原理图： 识读移动配电箱原理图和器材清单，完成填空。 1、本次实训所需要的器件是动力输出用三相空气开关用的器件型号是 、 照明输出用单相空气开关用的器件型号是 。 2、断路器到三相漏电断路器之间用的 铜芯线，断路器到两相漏电断路器之间用的 mm2铜芯线。 3、在配电箱原理图中，BV-3×4.0表示 |  |  |  |  | 让同学们学会识读原理图，具备识图能力。 |  |
| 4 分钟 | 操作员 1.识读下面器件安装示意图， 阅读器件安装工艺规范： 依据国标GB50254《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 器件固定工艺规范： - 器件安装倾斜度不大于50。 - 器件正面朝上、不得倒装、横装，牢固可靠。 2.操作：将塑料外壳式开关（HBM10-100/330断路器）、3P空气开关(DZ47LE-63/3N漏电断路器)、1P空气开关（DZ47LE-32漏电断路器）、金属轨道、零线排、地线排安装在配电盘上。 |  |  |  |  | 1.让操作员能再次熟悉器件安装工艺。 2.会按器件安装示意图施工操作，且符号工艺规范。 |  |
| 4 分钟 | 安全管理记录员进行交互器件安装评价： 器件固定评价项目; 合格; 不合格. - 器件选用. 2. 器件安装未倒装、横装，安装不倾斜. 3. 器件固定牢固. | 打破传统合作小组模式，采用交互评价模式，让同学们的学习更有可靠性也能提升相互的纠错能力。 |  |
| 7 分钟 | 1.依据国标GB50254《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》，了解配电箱线路安装工艺。 线路搭接安装工艺要求： - 线的颜色：L1黄、L2绿、L3红、N蓝、PE黄绿 - 端子成型：有垫圈的接线桩线头做成羊眼圈 - 剥线：请勿伤线芯 - 布线要求：横平竖直、走线成束、分布均匀 - 导线弯折时不伤线芯 - 接头不压绝缘层、露铜不超过1mm、接线牢固 - 零线、地线经零排、地排。 - 2.观看教师示范导线成型及安装的视频。 - （1）视频中的示范有一处不符合工艺要求，请找出填空 - （2）从左至右前三根线颜色顺序是 （3）羊眼圈压入端子时的方向 （顺时针/逆时针） |  |  |  |  | 通过再次阅读及视频学习，强化同学们的规范意识，提升同学们对操作达标的能力，挖掘同学们敏锐的纠错能力。 |  |
| 9 分钟 | 操作员们依据移动配电箱电路原理图中的电路连接关系，完成线路连接。 |  |  |  |  | 让操作员能在实践中去依图、依规范操作，做到真正意义上的理实一体化。 |  |
| 3 分钟 | 安全管理记录员交互线路连接评价： 线路连接评价项目; 合格; 不合格. - 线的颜色符合要求. 4. 端子成型：羊眼圈大小适当. 5. 剥线未伤线芯. 6. 布线横平竖直、走线成束、分布均匀. 7. 接头不压绝缘层、露铜不超过1mm、接线牢固. 8. 零线、地线经零排、地排. 9. 导线弯折时不伤线芯. 10. 规范操作、工位整理. | 安全管理记录员交互评定，提升同学们查漏补缺能力。 |  |
| 2 分钟 | 【检测与作业】 - 请写出元件布局的工艺规范 - 请写出元件线路连接的工艺规范 - 在移动配电箱中加装照明插座？（拓展） - 什么是企业7S管理（拓展） 【学后反思】 - 通过本堂课学习，对配电原理图、安装图的识读还存在哪些问题？ - 通过本堂课学习，对配电箱的安装过程及工艺还存在哪些问题？ - 在接线操作上有哪些好的建议？ 安全教育提示： 1.操作规范，防伤害等； 2.用电安全，你我责任共有； - 3.课后交通安全、食品安全等。 |  |  |  |  | 巩固提升及安全教育思想提升！ |  |
| （四）板书设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 移动配电箱的施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.安全意识和实作规范 2.根据工具清单准备所需工具。 3.根据器件清单准备并检查所需器件及材料。 4.识读移动配电箱原理图和器材清单，完成填空。 5.操作员进行器件固定。 6.安全管理记录员器件安装评价。 |  |  |  | 7..依据国标GB50254《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》，了解配电箱线路安装工艺。 8.观看教师示范导线成型及安装的视频并完成填空。 9.操作员依据移动配电箱电路原理图中的电路连接关系，完成线路连接。 10.安全操作记录员互评。 11.作业与安全提示。 |  |  |  |
| 教学评价及反思 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本节课的目标设定合理，重点突出，难点突破，理实一体化项目教学法很合适本节知识技能学习活动开展，使用智慧教室Hitich的图片上传功能、分组评价功能等，给学生提供的学习方法很适合本课学习，教学过程很顺利，教学容量合适。教学准备充分。注意培养学生安全意识、质量意识、标准意识、纪律意识和职业技能，与企业生产员岗位深度对接。本节教学达到预设目标，教学效果很好。 用“学历案”代替传统的学案、小组互评、与企业岗位对接等是本节课的亮点，使用效果明显。 在信息技术应用方面，尚未与大数据、人工智能、虚拟现实结合，是今后努力方向。 |  |  |  |  |  |  |  |

学 历 案

【学习主题与课时】

移动配电箱安装

1课时

【学习目标】

【课标要求】会配电箱的安装

【具体目标】

1.通过学习器件安装工艺规范并安装配电箱器件，掌握在配电盘上面安装器件的工艺。

2.通过对配电原理图和配电盘线路安装工艺的学习并进行安装，掌握配电盘线路布线及线路连接的工艺。

【评价任务】

1.在阅读移动配电箱的原理图和装配要求后，选择器件、按工艺规范完成配电箱中器件固定。（指向目标1）

2.在阅读移动配电箱的原理图和线路装配工艺要求后，选择合适的导线，完成配电箱中导线的连接。（指向目标2）

【学习过程】

课前准备：

你在前面已经设计了移动配电箱的原理图和装配图，本节课按图安装重点是安装方法和安装工艺，请到网上查找配电箱的安装方法和工艺规范，然后完成以下习题。

1.导线要区分颜色，L1用___色、L2用___色、L31用___色、N用___色、PE用___色。

2.器件固定倾斜度不大于___度。

二、重难点：

重点：配电箱的器件固定及安装、连接

难点：按工艺要求连接配电箱线路

学法建议：

学习实训操作规范；通过网络查阅断路器相关资料、线材相关资料；观看教师操作演示，养成良好的安全意识和规范操作，具有一定的自学能力

四、学习过程

（一）安全意识和实作规范

进入实训室请着工装。

实训室内请遵守实训管理条例、按要求规范操作。

实训过程中请配戴手套，以防划伤。

完成任务后对工位进行整理，材料归类存放。

（二）工具和器材准备：

1、根据工具清单准备所需工具：

| 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 剥线钳 | 1把 |  |
| 尖嘴钳 | 1把 |  |
| 十字改刀 | 1把 |  |

2、根据器件清单准备并检查所需器件及材料：

| 序号 | 名称 | 型号参数 | 数量 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相空气开关（不带漏电保护） | HBM10-100/330 AC 380（400）V 10KA | 1 | 个 |
| 2 | 三相空气开关（带漏电保护） | DZ47LE-63/3N | 1 | 个 |
| 3 | 单相空气开关（带漏电保护） | DZ47LE-32 D32 | 1 | 个 |
| 4 | 动力配电箱 | JXF 500X400 | 1 | 个 |
| 5 | 铜线（黄） | BV4 | 1 | 米 |
| 6 | 铜线（绿） | BV4 | 1 | 米 |
| 7 | 铜线（红） | BV4 | 1 | 米 |
| 8 | 接线端子 | - DF2EDGK-5.0 | 10 | 个 |
| 9 | 铜线（黄） | BV2.5 | 1 | 米 |
| 10 | 铜线（绿） | BV2.5 | 1 | 米 |
| 1 | 铜线（红） | BV2.5 | 1 | 米 |
| 12 | 铜线（黄绿） | BV2.5 | 1 | 米 |
| 13 | 铜线（蓝） | BV2.5 | 1 | 米 |

（三）识读电路原理图：

识读移动配电箱原理图和器材清单，完成填空。

1、本次实训所需要的器件是动力输出用三相空气开关用的器件型号是           、 照明输出用单相空气开关用的器件型号是           。

2、断路器到三相漏电断路器之间用的           铜芯线，断路器到两相漏电断路器之间用的           mm2铜芯线。

3、在配电箱原理图中，BV-3×4.0表示

（四）器件固定：

1.识读下面器件安装示意图， 阅读器件安装工艺规范：

依据国标GB50254《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》

器件固定工艺规范：

器件安装倾斜度不大于50。

器件正面朝上、不得倒装、横装，牢固可靠。

2.操作：将塑料外壳式开关（HBM10-100/330断路器）、3P空气开关(DZ47LE-63/3N漏电断路器)、1P空气开关（DZ47LE-32漏电断路器）、金属轨道、零线排、地线排安装在配电盘上。

3.器件安装评价：

（五）配电箱线路连接：

1.依据国标GB50254《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》，了解配电箱线路安装工艺。

线路搭接安装工艺要求：

| 器件固定评价项目 | 合格 | 不合格 |
| --- | --- | --- |
| - 器件选用 |  |  |
| 2. 器件安装未倒装、横装，安装不倾斜 |  |  |
| 3. 器件固定牢固 |  |  |

1）线的颜色：L1黄、L2绿、L3红、N蓝、PE黄绿

2）端子成型：有垫圈的接线桩线头做成羊眼圈

3）剥线：请勿伤线芯

3）布线要求：横平竖直、走线成束、分布均匀

4）导线弯折时不伤线芯

5）接头不压绝缘层、露铜不超过1mm、接线牢固

6）零线、地线经零排、地排。

2.观看教师示范导线成型及安装的视频。

（1）视频中的示范有一处不符合工艺要求，请找出填空

（2）从左至右前三根线颜色顺序是

（3）羊眼圈压入端子时的方向           （顺时针/逆时针）

3.依据移动配电箱电路原理图中的电路连接关系，完成线路连接。

4.线路连接评价：

| 线路连接评价项目 | 合格 | 不合格 |
| --- | --- | --- |
| - 线的颜色符合要求 |  |  |
| 4. 端子成型：羊眼圈大小适当 |  |  |
| 5. 剥线未伤线芯 |  |  |
| 6. 布线横平竖直、走线成束、分布均匀 |  |  |
| 7. 接头不压绝缘层、露铜不超过1mm、接线牢固 |  |  |
| 8. 零线、地线经零排、地排 |  |  |
| 9. 导线弯折时不伤线芯 |  |  |
| 10. 规范操作、工位整理 |  |  |

【检测与作业】

1.请写出元件布局的工艺规范

2.请写出元件线路连接的工艺规范

3.在移动配电箱中加装照明插座？（拓展）

4.什么是企业7S管理（拓展）

【学后反思】

1.通过本堂课学习，对配电原理图、安装图的识读还存在哪些问题？

2.通过本堂课学习，对配电箱的安装过程及工艺还存在哪些问题？

3.在接线操作上有哪些好的建议？