《移动式配电箱——验收》教学设计

| 授课班级 |  |  | 21届电子6班 | 授 课 时 间 |  | 1课时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用教具 |  |  |  | 课 型 |  | 新授课 |
| 一、教材分析 |  |  |  |  |  |  |
| 移动式配电箱是《电气安装技术》的教学项目之一，功能主要是电能的再分配，常用于企事业单位临时用作电能分配的便携式电气设备，使用十分广泛，比如建筑工地，车间等。移动式配电箱电能分配技术可以扩展使用到大中型配电设备中，是电力分配很重要的基础技术，应该重点掌握。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、学情分析 |  |  |  |  |  |  |
| 1.学习目标：大部分学生自己没有明确的目标，尤其是具体目标，需要老师在教学过程中引导建立，但在引导下能规划自己的学科目标。 2.专业基础：对空气开关识别、检测，导线连接与整形有一定基础。4个同学不熟练。 3.文化基础：可以阅读简单的短文，在老师导引下进行简单的归纳总结，能完成一般算术计算。有EXCEL表格处理基础。有7个同学能清楚表述“请假条”。 4.学习态度：大部分学生持续听课时间超过10分钟就会怠倦，但对技能型（活动型）课堂能保持活力。 5.学习能力：学习方法不多，需要老师帮助建议。自主学习能力较差，需要老师引导。 6.社会能力：所有同学在课下善于随性表达交流，但有组织的正式交流从没经历，需培训。纪律意识、安全意识、质量意识较淡薄，需要培养。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、教学目标及重、难点 |  |  |  |  |  |  |
| - 教学目标 1.依据验收单（见附件1）中的验收标准，去验收别的同学“生产”的移动式配电箱，掌握质检技能，增强审美意识、质量意识、安全意识和标准意识。 2.用DY30-1型绝缘电阻测试仪检测移动式配电箱的绝缘电阻和输出电压，会使用绝缘电阻测试仪，加强职业技能。 |  |  |  |  |  |  |
| （二）教学重点、难点 1.重点：能根据施工图、工艺标准结合验收单对配电箱工艺、功能进行评判。 2.难点：绝缘电阻测试仪的使用方法。 |  |  |  |  |  |  |
| 四、教学设计及教学过程设计 |  |  |  |  |  |  |
| （一）教学方法： 理实一体化项目教学法 |  |  |  |  |  |  |
| （二）学法指导：读懂施工图、验收单的验收标准，而后结合老师提供的微课资源及讲解进行学习。本节的验收过程是对上一次课的装配情况进行评价，请您严格按工艺标准逐一评价，细心完成，不要遗漏，养成不马虎的好习惯。 |  |  |  |  |  |  |
| （三）教学过程： |  |  |  |  |  |  |
| 课 前 准 备 |  | 本节学习产品品质检验中的目检、绝缘检测和功能测试几个内容，需要提前上网搜索关于电气产品品质检测相关内容，并回答以下几个问题。 1.品检的目的是什么？ 2.单股硬直导线做线工艺有什么要求？ 3.元（器）件固定有什么要求？ |  |  |  |  |
| 教 学 环 节 | 教 学 设 计 |  |  |  | 设 计 意 图 |  |
| 2分钟 | 老师介绍本课的学习任务。 |  |  |  | 吸引学生注意力、让学生清楚本节课将做些什么 |  |
| 7分钟 | 实施验收单（见附件1）第一项即“器件材料验收”，对比移动配电箱中的器件和材料逐一验收。 |  |  |  | 学生对照器材清单、完成“器件材料验收”，培养学生细致的观察、对比能力。 |  |
| 7分钟 | 实施验收单（见附件1）第二项即“工艺标准验收”，按安装工艺规范对移动配电箱中的元器件一一验收。 |  |  |  | 学生依照国标、完成“工艺标准验收”、培养学生标准意识。 |  |
| 8分钟 | 学生观看“用绝缘电阻测试仪检测绝缘电阻”微课并完成课堂测试题。 |  |  |  | 通过微课学习和课堂测试，学生掌握用绝缘电阻测试仪检测绝缘电阻的方法、完成绝缘电阻测试、记录。理实一体培养学生学习能力及动手实践能力。 |  |
| 7分钟 | 老师示范用绝缘电阻测试仪测量交流电压的方法，学生完成课堂练习。 |  |  |  | 通过老师示范，学生学会使用绝缘电阻测试仪测量交流电压；并完成交流电压的测试、记录。理实一体培养学生学习能力及动手实践能力。 |  |
| 7分钟 | 老师示范漏电保护器的检测方法，学生练习并完成“电气特性验收”中的漏电保护测试，并记录验收结果。 |  |  |  | 学生通过老师示范，并通过练习掌握漏电保护器的测试方法，并完成“电气特性验收”中的漏电保护测试。理实一体培养学生学习能力及动手实践能力。 |  |
| 2分钟 | 课后学习任务布置与用电安全教育。 1. 配电箱的验收主要包含哪几个方面？ 2. 如何测试配电箱的绝缘电阻？ 3. 配电箱的输出电压如何测试？ 4. 为何不测相与相之间，相与零之间的绝缘电阻？ |  |  |  | 巩固学生学习成效，培养学生用电安全意识。 |  |
| （四）板书设计 |  |  |  |  |  |  |
| - 本课学习任务介绍 - 完成“器件材料验收” - 完成“工艺标准验收” - 通过微课学习 “用绝缘电阻测试仪检测绝缘电阻”，并完成绝缘电阻测试、记录 - 学会使用绝缘电阻测试仪测量交流电压，测交流电压、记录 - 学会漏电保护器的测试方法，并完成“电气特性验收”中的漏电保护测试、记录 |  |  |  |  |  |  |
| 教学评价及反思 |  |  |  |  |  |  |
| 1.本节课的目标设定合理，重点突出，难点突破，理实一体化项目教学法很合适本节知识技能学习活动开展，给学生提供的学习方法很适合本课学习，教学过程很顺利，教学容量合适。教学准备充分。注意培养学生安全意识、质量意识、标准意识、纪律意识和职业技能，与企业研发助理岗位深度对接。本节教学达到预设目标，教学效果很好。 2.用“学历案”代替传统的学案是本节课的亮点，促进学习的效果明显。 3.在信息技术应用方面还有一定提升空间。 |  |  |  |  |  |  |

学 历 案

【学习主题与课时】

移动式配电箱--验收

1课时

【学习目标】

【课标要求】会检验移动式配电箱的产品质量

【具体目标】

1.依据验收单（见附件1）中的验收标准，去验收别的同学“生产”的移动式配电箱，掌握质检技能，增强审美意识、质量意识、安全意识和标准意识。

2.用DY30-1型绝缘电阻测试仪检测移动式配电箱的绝缘电阻和输出电压，会使用绝缘电阻测试仪，加强职业技能。

【评价任务】

1.实施验收单（见附件1）第一项，开展配电箱的器件和材料验收。（指向目标1）

2.实施验收单（见附件1）第二项，开展工艺验收。（指向目标1）

3.实施验收单（见附件1）第三项，开展电气特性验收。（指向目标1、2）

【学习过程】

一．资源与建议

本节学习产品品质检验中的目检、绝缘检测和功能测试几个内容，请你上网搜索关于电气产品品质检测相关内容，完成以下试题。

1.品检的目的是什么？

2.单股硬直导线做线工艺有什么要求？

3.元（器）件固定有什么要求？

二.重点、难点

1.重点：能根据施工图、工艺标准结合验收单对配电箱工艺、功能进行评判。

2.难点：绝缘电阻测试仪的使用方法。

三.学法建议

读懂施工图、验收单的验收标准，而后结合老师提供的微课资源及讲解进行学习。本节的验收过程是对上一次课的装配情况进行评价，请您严格按工艺标准逐一评价，细心完成，不要遗漏，养成不马虎的好习惯。

- 课中学习

1.请认真倾听老师课前介绍本课的学习任务，清楚本节课将做些什么。

填写本节课的任务：

任务1_____________________________________________

任务2_____________________________________________

任务3______________________________________________

- 请你实施验收单（见附件1）第一项即“器件材料验收”，对比移动配电箱中的器件和材料逐一验收。

这一项验收的关键是核对清楚___________和_____________。

- 请你实施验收单（见附件1）第二项即“工艺标准验收”，按安装工艺规范对移动配电箱中的元器件一一验收。

此项验收的关键是自己首先要熟悉__________________，才能正确评判移动配电箱的安装工艺。

- 请你观看“用绝缘电阻测试仪检测绝缘电阻”微课。完成以下试题。

（1）检测绝缘电阻，红表笔插入____孔；黑夹子笔插入____孔；

（2）检测绝缘电阻，挡位可以拔到_______档或_______档或_______档；

（3）检测绝缘电阻前，首先应该对绝缘电阻测试仪进行_______。确认其正常后才可以使用。

（4）在测量按键按下后，表笔间有_______，请注意触电。

（5）请你实施验收单（见附件1）第三项即“电气特性验收”中的绝缘电阻测试。把相-地、零-地绝缘电阻记录于表中，并对比判断检测项是否合格。

- 请观察老师示范用绝缘电阻测试仪测量交流电压的方法，完成下面问题。

（1）检测交流电压，红表笔插入____孔；黑表笔插入____孔；

（2）检测电压，挡位要拔到_______档；

（3）请你实施验收单（见附件1）第三项即“电气特性验收”中的电压检测。把相间、相零电压测试结果记录于表中，并对比判断检测项是否合格。

6.请观察老师示范漏电保护器的检测方法，完成下面问题。

（1）漏电保护器上有个____键可以检测漏电保护器的功能是否完好；

（2）漏电保护器检测后需先按_______键复位后，开关才能合上；

- （3）请你实施验收单（见附件1）第三项即“电气特性验收”中的漏电保护测试。把两个漏电保护器的测试结果记录于表中，并对比判断检测项是否合格。

【检测与作业】

1. 配电箱的验收主要包含哪几个方面？

2. 如何测试配电箱的绝缘电阻？

3. 配电箱的输出电压如何测试？

4. 为何不测相与相之间，相与零之间的绝缘电阻。

【学后反思】

1.请你把本次课学习的内容做一个小结。

2.本节课学习中你遇到了什么问题没搞明白，请写出你的求助信息。

附件1：

| 移动式配电箱验收单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器件材料验收 | 名称 |  | 型号 |  |  |  |  |  | 数量 |  |  | 验收结果 |  |  |
|  | 塑料外壳式断路器 |  | HUBO HBM10-100/330 AC 380（400）V 10KA （3C标准） |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 三相空气开关 （带漏电保护） |  | HUYU DZ47LE-63/3N 400V D30（3C标准） |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 单相空气开关 （带漏电保护） |  | GHNN DZ47LE-32 C32 （3C标准） |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 动力配电箱 |  | JXF 500X400 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 铜线（黄） |  | BV4 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 铜线（绿） |  | BV4 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 铜线（红） |  | BV4 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 铜线（蓝） |  | BV4 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 备注：材料数量正确打勾，否则打叉视为不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工艺验收 | 标准 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收结果 |  |  |  |  |
|  | 器件位置是否按施工图布局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线的颜色是否按L1黄、L2绿、L3红、N蓝、PE黄绿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 端子成型是否将有垫圈的接线桩线头做成羊眼圈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 剥线是否伤线芯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 布线是否横平竖直走线成束、分布均匀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 导线弯折时有无伤到线芯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接头是否压绝缘层、露铜不超过1mm、接线牢固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 零线、地线是否经零排、地排。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：符合要求打勾，否则打叉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气特性验收 | 绝缘电阻测试 | 测试点 | L1-PE |  | L2-PE |  |  | L3-PE |  |  |  |  | N-PE |  |
|  |  | 测试值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 验收结果 （是否大于1兆欧） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电压检测 | 测试点 | L1-L2 | L2-L3 |  | L1-L3 | L1-N |  |  |  | L2-N |  |  | L3-N |
|  |  | 测试值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标准值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 验收结果 （测试值是否与标准值相符）相间380V，相零220V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 漏电保护测试 | 验收标准 | 按下漏电保护器开关测试键，观察开关是否自动断开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 验收结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：符合要求打勾，否则打叉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收人签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表依据《低压配电设计规范》GB50054-95；《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-96设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |